ONE PAGE 기술자료	분·배전반의 조작 안전		임대
◑ 작업개요
분·배전반은 중·대형 기동장치 및 보호장치의 집합체이며 건축물내 전원공급을 체계적으로 구성하고 있는 전기설비로서 합리적이고 체계적인 전원분배장치로서의 역할을 할 수 있고, 각종 부하설비 장애시 파급을 방지하기 위하여 평상시 철저한 유지·관리가 필요함
◑ 위험요인
○ 부하설비명 미표기 상태에서 오조작 ○ 누전화재경보기 고장 또는 기능제거상태 방치로 설비누전시 화재 또는 감전 ○ 배전반내 불량 누전차단기 미교체로 인한 전등 또는 전열부하 취급자 감전 ○ 접지설비 미 시공상태로 전기기계·기구 사용 중 누전 또는 절연파괴로 인한 감전 ○ 저압 활선작업 중 또는 청소작업 중 충전부 접촉에 의한 감전
◑ 작업안전수칙
① 단독 차단기가 설치된 조작박스를 제외한 다수의 차단기가 설치된 분전반에는 부하설비명이 표기된 단선도를 보관함 ② 전등·전열부하 선로에는 누전차단기를 설치함 ③ 충전부는 최대한 절연조치하고 덮개를 부착함 ④ 접지선은 모든 전기기계·기구와 설비에 연속적으로 연결되었는가를 확인함 ⑤ 점검·정비 작업시에는 정전작업을 실시함 ⑥ 활선 작업시에는 안면보호구(보안경 등)와 절연보호구(절연장갑, 절연화)를 착용하고 절연성능이 유지되는 수공구/도구를 사용함 ⑦ 1개의 차단기에 다수의 부하 전선을 접속하지 않고 1개의 부하만을 사용함 ⑧ 누전차단기는 투입·개로시 시험버튼으로 정상여부를 확인함 ⑨ 나이프 스위치의 휴즈는 정격용량의 휴즈(원통)를 사용함 ⑩ 선로 변경시에는 단선도에 표기하고, 도면에도 변경 기재함 ⑪ 모든 케이블 배선은 분·배전반 밑바닥으로 하여야 하며, 분·배전반의 외함 통과 시에는 케이블 그랜드 등으로 밀봉 처리함