ONE PAGE 기술자료	전동기 제어반의 안전		임대
◑ 작업개요
전동기 제어반은 중·대형 기동장치 및 보호장치의 집합체이며, 건축물내 전원공급을 체계적으로 구성하고 있는 전기설비로서 합리적이고 체계적인 전원분배장치로서의 역할을 할 수 있고, 각종 부하설비 장애시 파급을 방지하기 위하여 평상시 철저한 유지·관리가 필요함
◑ 위험요인
○ 외부인 무단출입과 오조작에 의한 돌발사고 ○ 정비·점검작업중 제3자에 불시기동에 의한 사고위험 ○ 부하설비 사고로 인한 전동기 구속상태 발생시 전동기 보호계전기 미동작 ○ 제어전선의 절연피복 손상으로 외함에 지락발생시 전동기의 불시작동 가능성
◑ 작업안전수칙
① 조작 버튼을 제외한 모든 부분은 도어 내부에 설치하고, 도어는 잠금상태를 유지함 ② 외부에 설치되는 경우 폭우로 인한 침수 우려가 없는 지역으로 함 ③ 보호계전기 동작 시에는 원인을 규명·해소한 후에 복구함 ④ 제어반에서 모터 전원선 접속박스간에도 필히 접지선을 연결함 ⑤ 정기 점검시에는 정전작업을 수행하고 접지설비 이상 여부는 기기별 및 선로별로 절연저항을 구별하여 측정함 ⑥ 정전작업시 불시투입 방지조치로서 모선에 단락 접지기구를 설치하고 전원측 차단기에는 Lock-Out(잠금), Tag-Out(꼬리표부착) 조치함 ⑦ 과부하차단기는 점차적으로 중감도형 누전차단기(정격 감도전류 100∼200□, 정격 동작시간 0.1초의 기계기구용)로 교체함